监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目       编号：WFXM-16050601

致： 山东电力建设第三工程公司 抄送：山东天恩综合能源有限公司 事宜： 关于35KV开关站质量问题整改 内容： 于2016年5月6日上午，经对35KV开关站进行检查发现如下问题： （1）、35KV开关柜室及SVG室雨蓬外边角、大门头、窗头、门边、窗边、滴水线、窗台及女儿墙上口等所有边角出现不直、外墙面不平整及雨蓬根部至内墙漏水等情况。现要求你公司立即进行整改，整改完成后，上报监理项目部，经业主及监理验收合格后，方可进行下道施工工序； - （2）、外墙涂料未施工之前要上报施工方案及厂家资质，样品，检测报告、合格证； - （3）、35KV开关柜室及SVG室剩余工程量要尽快落实施工。如：室内配电箱、室内门更换、地坪、涂料、电缆沟盖板等； - （4）、加强35KV开关柜室及SVG室内外卫生管理。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。