监理工程师通知单

工程名称：平邑县白彦镇10兆瓦光伏发电并网工程       编号：JXMB6— 009

致： 山东电力建设第一工程公司 主题：关于施工整改事宜 内容：你单位承担的开关站防雷接地工程存在以下问题需进行整改： 1、开关站周围外缘没有按设计图纸接地部分要求做人工接地网外缘闭合。 2、开关站室内没有沿墙周围明敷水平接地体，设计图纸要求室内水平接地体沿墙明敷，距地面高度20-25厘米。 3、开关站（综合楼）屋顶女儿墙没有按设计图要求装接闪带作防雷接闪带。 请施工单位在2016年03月22日前整改完毕，监理将对每条不合格项进行检查，对不符合要求的，请施工单位全部进行处理，报监理部复检。 注：抄送业主 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 束方桂 日 期： 2016.3.15

填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。