监理工程师通知单

工程名称：平邑县白彦镇10兆瓦光伏发电并网工程       编号：JXMB6— 011

致：山西九鼎鸿鑫建筑安装有限公司 主题：关于光伏场区接地扁铁接地电阻测试、安装验收事宜 内容： 1.我专业监理工程师、业主（运维）、施工方在3月22日对现场光伏场区防雷接地系统进行接地电阻测试，选择三个接地测试点摇测电阻各为17欧、18.5欧、14欧，均不符合设计图纸说明要求。现场与施工方负责人交涉要求整改，自检合格通知项目监理机构复验。 2.现场巡视过程中发现光伏场区接地扁铁沟没有通知项目监理机构验收擅自回填。按照“强条”国家或行业验收标准，对隐蔽工程完工项目应及时通知项目监理机构验收符合要求再进行下道工序。 现要求你施工项目部立即对以上两条按电气规范要求整改，自检合格后报项目监理机构复验，未经复验不得进入下道工序施工。 注：抄送业主 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 束方桂 日 期：2016年3月27日

填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。