监理工程师通知单

工程名称：平邑县白彦镇10兆瓦光伏发电并网工程       编号：JXMB6— 012

致：山西九鼎鸿鑫建筑安装有限公司 主题：关于光伏场区接地扁铁安装验收事宜 内容： 我专业监理工程师在光伏场区巡视验收过程中发现大量防雷接地扁铁贴地安装（见影像资料），没有按照图纸要求施工，图纸要求防雷接地扁钢埋入地下≥0.8米深，不同阵列之间接地热镀锌扁钢跨接与钢支架跨接可靠焊接，跨接的接地扁钢必须埋入地下≥0.8米深。 现要求你施工项目部立即对以上内容按图纸要求或防雷接地《建筑电气通用图集》-92DQ13要求整改，自检合格后报项目监理机构复验，未经复验不得进入下道工序施工。 附：现场影像资料 抄送：平邑临源光伏电力开发有限公司 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

防雷接地扁铁安装不符合设计图纸要求，见影像资料