ZJZGD-JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电项目

编号：ZJZGD-JXMB6-NZ-001

致：国电南京自动化股份有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电施工项目部 事由：关于电缆沟模板合模施工采用对穿紧固螺杆及SVG顶板步步紧未处理的问题。 内容：5月13日，我监理部及业主项目部对管理区的施工情况进行巡视，发现问题如下： - 管理区电缆沟进行侧模安装，合模采用对穿紧固螺杆作加固模板、内支撑小方木施工工艺，拆模后留 - 下的孔洞及易造成后续电缆沟渗水； - SVG顶板步步紧未处理，易影响后续屋面防水层，造成后续屋面漏水； - 为保证电缆沟、屋面防水工程质量，现通知你司在下道工序施工前，采取有效措施进行处理。并报 - 我监理部及业主项目部查验，闭环后才能进入下道工序施工。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部

存  2 份。