**ZJZGD-JXMB6**

监理工程师通知单

工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电项目

 编号：ZJZGD-JXMB6-NZ-002

|  |
| --- |
| 致：国电南京自动化股份有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电施工项目部 事由：关于箱变、逆变基础模板合模施工采用对穿紧固螺杆及预埋穿管未设置止水环的问题。内容：5月18日，我监理部及业主项目部对光伏区的施工情况进行巡视，发现问题如下：1. 光伏区箱变、逆变进行侧模安装，图纸及规范要求合模采用止水螺杆紧固施工工艺。而现场合模采用

对穿紧固螺杆工艺，不符合设计及规范要求，拆模后留下的孔洞易造成后续基础内渗水；1. 预埋穿管图纸及规范要求设置止水环，现场未见设置，不符合设计及规范要求，易造成后续基础渗水；

为保证箱变、逆变基础工程质量，现通知你司在建筑施工前，严格按照图纸及规范完成整改，并报我监理部及业主项目部查验，闭环后才能进入下道工序施工。　　　　　　　　　监理项目部（章）：　　　　　　　　　　　　　　　　总/专业监理工程师：　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日 期：　　　 年 月 日 |

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部

存 2 份。