**ZJZGD-JXMB6**

监理工程师通知单

工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司郑家寨20MW二期15MW光伏发电项目

编号：ZJZGD-JXMB6-XZSD-002

|  |
| --- |
| 致：湖南省湘中水利水电建设工程有限公司郑家寨20MW二期15MW光伏发电施工项目部  事由：今日我监理部巡视现场汇流箱安装接线施工情况。  内容：发现问题如下：   1. 汇流箱安装角度（朝向）不统一，影响美观及后续大棚施工； 2. 16区未设置防雷接地网，造成汇流箱防雷模块接地与支架连接，不符合规范标准要求，规范要求就   近与主接地网连接；  3、1\*4光伏专用电缆连接存在未加电缆针孔连接件、电缆剥线线芯较短或过长，造成电缆连接紧固不到  位及部分电缆露芯严重；规范要求必须加电缆针孔连接件及电缆连接露芯过长；电缆与端子存在跨界连  接，未按电气连接进行对应回路有效连接；  4、电缆固定采用塑料扎带，规范要求室外电缆绑扎必须使用金属扎带。  鉴于上述质量问题，为保证工程质量及后续正常并网。现要求贵司对已施工的部位进行整改，  并同时编制各施工作业指导书，进行作业前的培训。杜绝上述问题再次发生。  　　　　　　　　　监理项目部（章）：    　　　　　　　　总/专业监理工程师：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日 期：　　　 年 月 日 |

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部

存 2 份。