监理通知单

工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目

编号：LXYL-ZH-TZ—005

致：中科恒源（益阳）新能源科技有限公司： 事由：关于现场施工质量缺陷事项 内容： 1、根据监理通知单LXYL-ZH-TZ—004中所提到的电缆沟铺沙盖砖事宜，要求你方将未铺沙盖砖的电缆沟进行返工作业，至今为止，你方并没有按照要求做出整改（13#区域）。 2、高压电缆过路按照图纸要求必须采用镀锌钢管进行横穿，1#材料厂区域电缆过路未铺设镀锌钢管，要求你方按照施工图纸进行施工。 上述内容，要求你方在5月9号前完成整改，完成后上报我监理方进行验收，5月9号前无法落实将进行经济考核。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期 ：

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。