监理工程师通知单

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师20MW并网光伏发电项目 编号：JXMB6—001

|  |
| --- |
| 致：江苏省天力建设（集团）有限公司  事由：关于工程质量问题  内容：  1、部分桩基振捣不充分，必须延长砼振捣时间；  2、在施工过程中钻孔、灌注桩垂直度、平行度偏差较大；  3、预埋螺栓误差较大，需严格按照设计要求进行施工；  4、需增加现场管理人员，加强质量管理，保证工程质量。需  尽快增加施工人员，加快施工质量；  5、必须对施工人员进行培训，熟悉施工工艺。桩基砼浇筑过  程中，不得有浮土流入孔内。  以上存在的问题， 限2日内整改完成。    监理项目部（章）：  总/专业监理工程师：  日 期： |

注：本表一式3份，由项目监理机构填写， 抄送相关单位。