JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目           编号：—002

主送：羲和太阳能电力有限公司施工项目部 抄送：江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司项目部 内容：在对你单位1#屋安装抽查时发现，安装前没有对组串进行电压测量，这样做没有组串电压的原始数据，如果有某组串没有电压，组串逆变器安装后就很难查找组串故障原因。要求你单位安装组串逆变器前必须测量组串电压，并做好数据记录作为施工资料存档，部分安装完成的要作整改处理。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。