JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目          编号：—003

主送：羲和太阳能电力有限公司施工项目部 抄送：江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司项目部 事由：关于预验收厂房屋面整改消缺事宜 内容：现工程已基本完成，今天我监理方对工程整体进行了一次预验收，发现屋面存在以下问题需要整改。 1、电缆竖井下端未固定和密封，桥架需要加装接地。 2、全部屋面扁铁、支架有漏镀锌的需要做防腐处理。 3、光伏电缆绑扎需要完善。 4、桥架三通处缝隙较大。 5、地面电缆走向无标识。 6、屋面各楼梯口无永久警示标识。 7、屋面垃圾清理。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。