表B.2  监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目  编号：LHJH-CZZH-003

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位） 主题：关于开关站施工事宜 内容：经监理检查发现开关站存在以下问题： 1、综合用房、配电用房一层结平预计在2016年11月8~12日要完成，但电气施工图没有出图，那么，顶板内的强弱电管线怎么预埋？隐蔽工程怎么验收？ 2、要注意构造柱、框架柱的避雷引下线的焊接、避雷测试点的预留、沉降观测点也未设计。 3、综合用房、水泵房要注意梁超过4800mm的长度的梁底要设有梁垫。 4、《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-002限2016、11、2日前整改回复，整改不到位，也没有回复！周计划要求每周四要上报，也没有上报！ 以上问题请你单位注意及时设计、施工、整改，请于2016、11、8日前回复。 限 3 工作日内整改并回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期： 2016、11、5

填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。