监 理 通 知 单

工程名称：旭昊铜都电梯5.8MW屋顶分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-TD-TZ-04

|  |
| --- |
| 致:无锡天诚新能源发展有限公司  抄送：大冶旭昊新能源有限公司  事由：关于对本工程投运前黄石供电局检查出的缺陷进行整改的通知  内容：  根据黄石供电局专家组2017年12月27日对本工程的质量检查整改意见，要求你部立即组织力量，按照专家组提出的整改意见进行整改，并将现场整改后的情况以图片加文字说明的形式于2017年12月28日前报我部予以复查，  需要整改的项目：  附件：并网启动前必须完成的未完和整改项    监理项目部（章）  现场负责人：  日 期： 年 月 日 |

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_1\_份

并网启动前必须完成的未完和整改项

1. 缺少逆变器、箱变、汇流箱认证证书
2. 分界处缺少警示牌
3. 自动化遥测调试
4. 缺少发电业务许可证
5. TMR未安装调试
6. 正向隔离装置未安装
7. 缺少监控系统及安全防护方案
8. 缺少购售电合同签订
9. 高压室监控室爬梯未固定
10. 室内预留孔盖板未封盖
11. 缺少防孤岛测试报告
12. 电缆标识桩未做