监理工程师通知**单**

项目：华直当阳市庙前镇4×20MWp地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYMQ-CZZH-TZ-056

|  |
| --- |
| 主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部 （单位）抄送：当阳市华直光伏发电有限公司主题：关于22区接地沟开挖深度不足要求的相关事宜内容： 今巡视过程中经实测22区接地沟的开挖深度只有400mm-500mm达不到设计和规范要求的800mm。 现要求立即整改，整改完成后报项目部和监理验收，方可进行下一道工序。C:\Users\zh\AppData\Local\Temp\WeChat Files\290532635358075316.jpg以上事项要求施工单位逐一落实，请将整改结果于 2018 年 4 月 25日前回复本项目监理部项目监理机构（章）：总监理工程师： 日 期：  |