监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇4×20MWp地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYMQ-CZZH-TZ-060

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部 （单位） 抄送：当阳市华直光伏发电有限公司 主题：关于光伏阵列8区龙虾池筑坝的相关事宜 内容： 农业公司在光伏阵列8区筑坝养殖龙虾，修筑坝体过高，临近雨季存水有可能会造成汇流箱进水。要求水面最高不得超过汇流箱以下50公分。 请相关单位针对上述情况，立即整改。 以上事项要求施工单位逐一落实，请将整改结果于 2018 年 5 月 01日前回复本项目监理部 项目监理机构（章）： 总监理工程师（总代）： 日 期：