监理通知单

工程名称：汨罗2×20兆瓦渔光互补扶贫项目           编号：ZHJL-ML-012

致： 孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部 事由：关于施工质量、安全问题 - 内容： - 2018年10月3日监理项目部巡视检查施工现场时发现以下主要问题。 - 开关站配电楼室外接地装置测量断线卡处施工不规范，连接片接触部位不应涂刷防腐漆，会严重影响导电性能，见图1； - 开关站大门口东侧接近围墙处从光伏区过来的35KV高压电缆存在严重的扭曲情况，严重影响电缆的安全使用，见图2。 - 图1; - 图2. - 针对以上问题，要求有关施工单位立即按规范要求整改，确保施工质量、材料使用等各方面的安全，整改完成后报监理项目部复查。 - 以上问题，限三日内回复。 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。