JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业5.5MW分布式光伏发电项目           编号：ZHJL-JLTZ-003

致：中机国能浙江工程有限公司 事由 关于施工质量缺陷的事宜 内容 我方监理于2019年1月2号对江苏丹阳凯伦铝业5.5MW分布式光伏发电项目施工现场进行检查，发现存在以下问题（后附消缺检查记录）要求贵方尽快完成以下问题的整改并对此通知单进行书面回复。若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

工程检查消缺记录表

工程名称；江苏丹阳凯伦铝业5.5MW分布式光伏发电项目

| 序号 | 工程存在问题 | 责任单位 | 处理情况 | 完成日期 | 复检人 /日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分并网点接线图未放置 | 中机国能 |  |  |  |  |
| 2 | 部分并网点防鼠板未重新安放 | 中机国能 |  |  |  |  |
| 3 | 部分汇流箱、逆变器支架安装未垂直有前倾现象 | 中机国能 |  |  |  |  |
| 4 | 部分汇流线、逆变器交流电缆电缆头制作工艺不佳 | 中机国能 |  |  |  |  |
| 5 | 部分汇流线、逆变器支水套未安装 | 中机国能 |  |  |  |  |
| 6 | 汇流箱均处于工作带电状态，未配置安全标识 | 中机国能 |  |  |  |  |
| 7 | 桥架及汇流线、逆变器支架加工处未进行防腐、防锈处理 | 中机国能 |  |  |  |  |
| 8 | 部分组件压块未压到位 | 中机国能 |  |  |  |  |
| 9 | 屋面杂物未清理 | 中机国能 |  |  |  |  |
| 10 | 电缆沟内电缆未架空 | 中机国能 |  |  |  |  |
| 11 | 电缆沟施工破损路面未恢复 | 中机国能 |  |  |  |  |
| 12 | 电缆沟施工产生的垃圾未及时清理出差 | 中机国能 |  |  |  |  |
| 13 | 7、10号楼安全通道仍未设置 | 中机国能 |  |  |  |  |