A.0.10

监理通知单（质量整改）

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目            　                                         编号：-03

| 施工项目经理部 签收人姓名及时间 |  | 建设单位签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：常州阿拉托能源科技有限公司 抄送 :博世力士乐（常州）有限公司 事由：关于桥架电缆等安装的整改问题 内容： 2019年12月16日下午2点博世张工、阿那托和监理方在201和208屋面检查安装施工时发现以下问题： 1.201北侧桥架垫块需垫2-3层橡胶垫 2.201西侧一处桥架变径未做喇叭口 3.201进配电房桥架内电缆需排列整齐 4.制作的组件连接器未拧紧 5.部分屋面垃圾未清理 请施工方在48小时内对以上问题整改，并向监理提出书面报告。 请于 2019 年 12 月 19 日前填报回复单。 项目监理机构(章)： 总监理工程师/专业监理工程师（签字）： 2019 年 12 月16日 |  |  |  |
| 注：1、本通知单分为质量控制类（A.0.101）、造价控制类（A.0.102）、进度控制类（A.0.103）、安全文明类（A .0.104）、工程变更类（A.0.105）、其他类（A.0.106）。 2、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。 |  |  |  |

第五版表                                                    住房和城乡建设厅监制