监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目	                  编号：ZHJL-AQ-BO15-004

致 国电南京自动化股份有限公司 （施工项目部）： 事由： 关于光伏区临时用电安全问题事宜： - 内容： 经总包单位、监理项目部及业主管理项目部人员现场联合检查发现： - 6#区现场临时用电不符合规范要求，配电箱未做接地措施。 - 配电箱内线未用插头与插座可靠连接，用木棍固定接线端，存在安全隐患。 - （详情见附图） - 以上问题要求施工单位接到通知单后，1日内对存在隐患部位整改完成，加强现场安全管理，并书面予以回复。 项目监理机构（章）： 总//专监理工程师（签字）： 日期 ：

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份