- 表B.2  监理工程师通知单（安全、质量）

工程名称： 赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）     编号ZHFD—ZHJL—B.2—006

致：中国电力建设湖北工程有限公司（单位） 主题：关于27#风机基础回填土施工质量问题事宜 内容： 经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部7月16日对27#风机基础回填土施工发现，施工单位未进行回填工序报验，擅自回填，给后期安全、质量留下很大隐患。 具体要求： 分层回填土压实，每层铺填厚度200mm,最大粒径≦200mm，回填容量不应小于18KN/m3,压实系数≧0.94,并要求环刀见证取样送检，出具实验室合格的试验报告。 - 针对以上问题限期立即整改，整改合格后进行验收，并报送《监理工程师通知回复单》进行确认，方可进行施工，确保工程安全、质量。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：2022年7月16日

填报说明：

本表一式多份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。