- 监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号ZHFD—ZHJL—TZD—023

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位） 主题：关于风机基础钢筋加工质量的问题事宜 内容： 经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部巡视检查各标段风机基础钢筋加工厂成品加工发现质量问题； - 关于机械连接已套丝的Φ25钢筋，丝头截断处不平，出现马蹄状不符合规范要求《钢筋机械连接技术规程》。 - 加工完成的成品料Φ25钢筋套丝完成未加保护帽。 - 钢筋成品料及锚板下放未垫方木。钢筋成品料未挂料牌。 - 见后附图。 - 具体要求：对上述存在的问题按《钢筋机械连接技术规程》要求整改。 。 - 整改合格完成后报监理部复检并已通知单进行回复。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：2022年10月2日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。