- 监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号ZHFD—ZHJL—TZD—024

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位） 主题：关于升压站GIS高压套管基础偏差质量问题的事宜 内容： 经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部巡视检查发现升压站GIS高压套管下方基础位置偏差问题； - 针对GIS基础偏差问题制定整改措施方案报审。 - 通过设计单位对方案进行确认，监理部审核通过后实施。 - 见后附图。 - 具体要求：对上述存在的问题立即启动整改程序。 。 - 整改合格完成后报监理部复检并已通知单进行回复。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：2022年10月6日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

预埋铁不在设备正下方1

预埋铁不在设备正下方2