**监 理 工 程 师 通 知 单**

工程名称：阜阳金马鞋业有限公司0.22MW分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HZBY-TZ-001

|  |
| --- |
| 致 ：安徽乾坤电力工程有限公司施工项目部： 主题：关于组件存放、组件搬运事宜内容：我监理项目部对现场巡查发现，光伏组件在存放时，存在多块组件压在另一块组件上直立存放的情况，组件搬运时存在一人搬运组件的情况。与光伏安装技术交底严重不符，易对组件造成隐裂等损伤，现要求施工单位负责人组织现场人员立刻进行再次培训，以保证组件的质量安全。监理项目部（章）总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |

注 本表一式\_3\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_1\_份。



