监 理 通 知 单

工程名称：天合肥城石横镇150兆瓦农光+渔光互补项目（二期70兆瓦） 编号：JL-A07-022

|  |
| --- |
| 致： 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇150兆瓦农光+渔光互补项目（二期70兆瓦）（EPC总包项目部） 事由:关于二期马坊电缆沟施工质量事宜；内容：你单位承建的天合肥城石横镇150兆瓦农光+渔光互补项目，监理于2024年1月1日巡查发现：1. 你单位现施工的二期光伏区集电线路沙场段，电缆沟深度不符合规范要求且未进行铺沙盖砖；
2. 光伏区局部集电线路电缆沟施工后未进行隐蔽验收即私自回填，要求返工处理。
3. 现场施工的二期光伏区沙场过路电缆无保护措施，对电缆造成不可逆的损伤，如出现任何后果由你单位全权负责，
4. 现场施工的二期光伏区马坊桩基础破损严重，影响整体结构性，要求返工更换桩基础。

附件：现场问题照片4张 对以上问题要求总包单位72小时内整改回复。监理项目部（章） 总/专业监理工程师：  日 期：\_\_\_\_\_\_年 月 日  |

注 本表一式\_3\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_1\_份。

问题照片

|  |  |
| --- | --- |
| 2396f44189738d04a4297b3d9a5b2cb | 6fbb659b18982506b989c95e53515e3 |
| 沙场过路电缆无保护措施 | 马坊桩基础破损严重 |
| 6efdd004d89fdd887e5cd9ab912dfb0 | b7be0b907474994e0e489f42e16a235 |
| 沙场电缆深度不符合要求 | 沙场电缆沟未报验回填 |