平陆县100MW农光互补光伏发电项目

监理工程师通知**单**

编号：ZHJL-JLTZ-PL-142

|  |
| --- |
| 致：上海电力安装第一工程有限公司（总包单位）  抄送：平陆上电万坤新能源有限公司（业主单位）  主题：关于洪池29、32地块材料进场验收相关事宜  问题概述：  2024年10月19日建设单位、监理单位及总包单位对洪池29、32地块材料进场验收时发现存在以下质量问题。  验收过程中发现：   1. 单立柱1外观因磕碰破损严重。 2. 单立柱1镀锌层厚度别区域局部厚度不足80%平均厚度。 3. 单立柱1、单立柱2表面毛刺、锐边现象严重   请贵单位收到本通知后立即对洪池29、32地块所有进场材料进行全面的自检复查。对于发现的不合格材料，请严格按照合同约定及行业规范，立即清除出场。  请贵单位对此事予以高度重视，并认真履行整改责任。同时，希望贵单位在今后的工作中，能够严格遵守施工规定，确保项目质量，共同推进项目的顺利进行。      项目监理机构（章）：  专业监理工程师：  总监理工程师：  日 期： |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附件：ZHJL-JLTZ-PL-142

|  |  |
| --- | --- |
| 9e56aaa9f204d882db44ada47649a01 | b97f00f9ef4e65e79794da25643cccd |
| 7e512af2cdfb2b5e8f54a237cf93c49 | 6f07836946d92a78e8ec14aaee5cc4a |