**监 理 通 知 单**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-TZ-001

|  |
| --- |
| 致：平高集团有限公司施工项目部 主题：关于现场储能系统柜电缆材料事宜内容： 储能系统柜通过电缆敷设至用户侧配电间的储能接线柜所用ZRC-YJV-0.6/1-3\*70+1\*35mm电缆，现场巡视发现现场电缆为ZRC-YJLY-3\*120+1\*70,不符合图纸设计要求及可行性研究报告，你方按要求尽快电缆材料进场，以免延误并网工期。进场材料及工序必须报审报验，若未报审及报验私自使用不符合图纸设计及进入后续工序材料造成的损失均由你方承担。针对以上问题限你单位24小时内进行回复，认真整改严格按照图纸施工，杜绝类似问题发生。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |

注 本表一式\_3\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_1\_份。