监 理 通 知 单

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）	    编号：ZJJS-ZHJL-TZ-002

致：平高集团有限公司施工项目部 ： 主题： 关于现场施工质量、电站储能并网事宜 内容： - 浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目施工已计划并网施工，对现阶段施工的工程综合检查，发现如下问题： - 没有并网计划、并网方案及措施，无调试方案，盲目施工。并网前，电缆相序、绝缘测试要完成。 - 现场接地安装施工未完成，接地扁铁搭接不符合要求。 - 储能柜内电缆相色标志不清，储能柜侧门开门距离不够。 - 储能柜、并网柜电缆孔未做防火封堵；电缆未做铭牌标识标牌。 - 并网柜接地未接。 - 并网柜开关设备相序颜色不符合要求，电缆错接。 - 并网柜电缆沟无盖板，未封堵。 - 配电室门口电缆弯曲处垫绝缘橡皮垫、封堵，禁止外露。 - 针对以上问题限你单位24小时内整改进行回复，整改合格后再进行并网施工，杜绝类似问题发生。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日

注  本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。