**监 理 通 知 单**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-TZ-003

|  |
| --- |
| 致：平高集团有限公司施工项目部 ：  主题：  关于并网柜安装事宜  内容：  检查新3#配电房并网柜发现问题：   1. 开关柜母排未做相序标识； 2. 并网柜内部没有接线线路图标识； 3. 并网柜柜体装饰条未安装、柜体侧门安装不牢固。   针对以上问题限你单位48小时内整改、整改合格后留影像回复。  监理项目部（章）  总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |

注 本表一式\_3\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_1\_份。