**监 理 通 知 单**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-TZ-004

|  |
| --- |
| 致：平高集团有限公司施工项目部 ：  主题：  关于浙江泛洋项目现场整改事宜  内容：  2023.08.14巡视检查发现以下问题：  见附页：  针对以上问题限你单位48小时内整改、整改合格后留影像回复。  监理项目部（章）  总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |

注 本表一式\_3\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_1\_份。

附页：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题描述 | 整改措施 | 照片 |
| 1 | 新3#配电房电站（24台储能位置），储能柜之间盖板不符合承重要求。 | 要求盖板四周加固角铁，达到承重要求。 | 9ba6852b1fe5dd7c4e3fec4dc8f4991 |
| 2 | 新3#配电房电站（24台储能位置），穿线电缆未架空，未设置防火隔断。 | 要求架空电缆，每台储能之间设置防火隔断。 | 5bc2ad6c31da79eefa58d6969f77520 |
| 3 | 新4#配电房电站（8台储能位置），未设置防火隔断。 | 每台储能之间设置防火隔断。 | 318ef0a12696ba8a9d9ecc37551bcb7 |
| 4 | 新1#配电房电站（8台储能位置），此处桥架盖板易被厂区工人踩踏损坏。 | 增设安全防护保护设施。 | 79548855d7447ac7ac56fb0b58403eb |
| 5 | 新2#配电房电站（20台储能位置） | 要求储能柜安装前，安装电缆架空设施。 | 3351b83b8a1ed77d753a81c6379170f |
|  |  |  |  |