监 理 通 知 单

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）	    编号：ZJJS-ZHJL-TZ-005

致：平高集团有限公司施工项目部 ： 主题： 关于浙江泛洋项目现场整改事宜 内容： 新3#电站配电房（24台储能柜位置），电缆桥架支吊架与厂房行车运行相互碰擦，易导致桥架损坏、坠落，存在严重的安全隐患。限你单位于48小时整改回复，否则因此造成的一切损失由你单位承担，并进行相应经济考核，望知悉。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日