**监 理 通 知 单**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号:3011-ZJTN-A.0.4-HB001

|  |
| --- |
| 致：平高集团有限公司施工项目部 ：  主题：  关于浙江洪波科技股份有限公司厂区并网柜基础安装事宜  内容：  洪波科技储能项目共分布4台并网柜，其中一台并网柜直接安放在电缆沟盖板处未做并网柜基础，存在盖板坍塌并网柜倾覆的安全隐患。其他3台并网柜直接安放在地面，未做并网柜设备基础，且电缆无法穿入。并网柜安装不符合电气安装规范，针对此问题限你单位于72小时整改回复，否则因此造成的一切损失由你单位承担，并进行相应经济考核，望知悉。  670ba4aeb50786cc143ba4ae1c3b0835aca5eb39b86c548ac9f38a44f43d9c  监理项目部（章）  总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |