**监 理 通 知 单**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）

编号：3011-ZJTN-A.0.4-HB003

|  |
| --- |
| 致：平高集团有限公司施工项目部主题：关于浙江洪波厂区配电房电缆与图纸不符问题事宜内容：2024年4月9日浙江洪波厂区巡视检查发现配电房电缆与图纸不符：1. 并网柜至配电房变压器接线电缆图纸设计零线为1\*95mm2型号，现场安装为1\*35mm2不符合设计要求；
2. 零线、接地线、通讯线缆要分别绑扎固定；
3. 电缆相序颜色未区分。

请于2024年4月11日18时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。e31f93b0be7c52a8caf381d94af2ea7a1f1cba665f97d9c73f3ff2db81a9e7 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |