监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目	 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-010

致 ：中国水利水电第十工程局有限公司 （施工项目部）： 抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司 事由：关于施工过程中工序报验、施工质量的相关事宜 内容： 2023年8月14日，我监理部巡视南泗乡高岭村（户主罗德得）施工现场时发现以下问题： - 支架安装完成未经报验私自进行组件安装； - 支架安装角度不符合设计图纸要求（设计图纸要求17度，经协调改为12度，误差±1度，现场实测13.3度）； - 支架安装螺栓错装； - 支架安装斜梁存在弯曲现象； - 组件安装存在压块未压实、平整度误差较大等现象。 - 针对上述问题，我监理部现要求你单位立即整改，做好相关技术交底，加大施工现场质量管理力度，严格按照设计图纸要求进行施工，并在3日内以《监理通知回复单》的形式回复。 - 另：施工完成自检合格后，必需及时报监理部进行检查验收，严禁私自并网，否则我监理部将不予工程资料签字确认。 - 上述问题见附图 - 项目监理机构（章） 总//专监理工程师（签字）： 日期 ：

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附图：