**监理通知单（质量）**

工程名称：永靖县“十四五"盐锅光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLTZ-029

|  |
| --- |
| 致 ：上海电力建设有限责任公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目经理部  抄送：甘肃浩博新能源有限公司  事由：关于送出线路塔基施工存在的问题  内容：2024年10月21日，监理单位人员在甘肃浩博永靖330KV汇集站及送出线路G9#塔基巡视检查时发现以下质量问题:  1.现场使用钢筋沾有泥土且钢筋未进行除锈处理，局部钢筋绑扎长度不符合图纸要求；  2.9#塔基深度图纸要求A腿11.7M、D腿11.9M，现场实测11.3M，不符合图纸要求。  以上问题望项目部引起高度重视，以“高标准、严要求”进行现场管理，确保现场施工质量和安全，对出现问题严格落实整改，加强现场自检管理，以上质量问题要求3天内整改完成并报监理部复验，通过后进行下一步工序施工。  附：问题图片  项目监理机构（章）  总/专监理工程师（签字）： 日期 ： |

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

