**监 理 通 知 单**

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

编号：1282-ZHYS-TZ-002

|  |
| --- |
| 致：宝胜系统集成科技股份有限公司  主题：  **关于现场检修通道材料事宜**  内容：  对现场材料检查发现，检修通道格栅板现场材料宽度400mm,施工图纸要求走道板安装事宜图宽度不小于500mm，与图纸要求不符。现要求你司按规范要求更换材料，现场不符合图纸要求的材料清退出场。  针对以上问题限你单位48小时整改进行回复，否则将进行相应经济考核，望知悉。  413a41a5a8a67737c0eb073dd68a40f188d93f9290644882c52dea17b4e249  监理项目部（章）  总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 份，监理项目部存\_\_份。