| 序号 | 问题描述 | 整改措施 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工产生垃圾未清理 | 及时清理，每日工完、料清、场地清 |  |
| 2 | 灭火器未放置检查记录卡 | 按规范要求放置检查记录卡并定期检查 |  |
| 3 | 2#印刷厂房现场只配置一组灭火器且小于4公斤 | 更换灭火器，现场根据规范要求配置灭火器 |  |
| 4 | 配电箱未有每日检查记录表，无接地、电箱门无软连接导线 | 按规范要求整改，专业电工负责每日巡检漏保是否良好并上锁 |  |
| 5 | 1#柔性印刷厂房配电箱倾斜，配电箱内漏保、插座脱落，进线电源线用组件直流线替用 | 固定箱内漏保、插座，更换进线电源线 |  |
| 6 | 临边防护钢丝绳锁扣数量不足且钢丝绳头较短 | 根据规范要求整改，钢丝绳锁扣数量3个以上、钢丝绳头不小于20cm。并按要求临边、楼梯口、孔洞口等设置警示标识牌 |  |