表A.0.7监 理 通 知 单

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目        编号：ZHJL-TZD-005

| 致 双杰新能有限公司 （施工项目经理部）： 事由： 关于三分厂东侧交流电缆与光纤共管敷设及镀锌二车间桥架支架缺失的质量问题 内容： 经现场巡视中发现以下两项违反相关规范及设计要求的行为： - 1.三分厂东侧区域交流电缆与通信光纤敷设于同一根套管内，根据《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018） 第7.0.10条要求电缆与通信光纤不得共用同一保护管，避免电磁干扰及火灾风险及《光伏发电站施工规范》（GB 50794-2012） 第5.3.5条要求电力电缆与信号线缆应分槽敷设或采取物理隔离措施。 - 2.镀锌二车间屋面光伏电缆桥架水平段未安装支架，桥架直接铺设在屋面，根据《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015） 第11.1.1条要求水平敷设的桥架支撑间距不应超过1.5～3m（根据桥架规格及荷载确定），转弯处需增设支架； 以上问题要求你单位在三个工作日内整改完成并重新报监理复查。 对本通知单如有异议，请于24小时内提出，并于2025年06月08日前回复。 抄送：天津杰润新能源有限公司 |  |
| --- | --- |
|  | 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师（签字）： 日期： |

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、承包单位各一份。