表A.0.7监 理 通 知 单

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目        编号：ZHJL-TZD-006

| 致 双杰新能有限公司 （施工项目经理部）： 事由： 关于焊管四车间南侧电缆终端头制作工艺严重违规，存在重大安全隐患 内容： 一、经监理部人员2025年6月9日巡视发现，焊管四车间南侧交流电缆（规格：3×50mm²+1×30mm²）终端头制作存在以下严重缺陷： - 1.未按规范要求安装四指套（分支手套），导致电缆分支处绝缘密封失效。 - 2.热缩套管存在收缩不均匀、局部烧焦、未完全覆盖绝缘层现象，密封性与机械防护不满足要求； - 3.铜铝过渡端子与引流铜牌接线孔孔径不匹配，产生明显缝隙（目测间隙＞1mm），导致接触电阻增大，存在过热风险； - 4.违反规范条款（依据现行国家标准）：《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2018）：第6.2.3条：电缆终端头应密封严密，绝缘套管应完整无破损，第6.2.9条：热缩套管应加热均匀、紧密包覆，无气泡、开裂及碳化痕迹；《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）：第3.2.12条：导体连接点的接触电阻不得大于同等长度导线电阻的1.2倍，连接面应紧密贴合；《光伏发电工程验收规范》（GB/T 50796-2012）：第4.5.4条：直流/交流电缆终端头制作应符合防潮、防过热技术要求。 二、整改要求：24小时内全面检查本项目同类电缆终端头（重点排查铜铝过渡连接点），提交排查报告；更换终端组件：拆除现有电缆头，采用标准四指套热缩式终端套件重新制作（品牌需报监理确认）；工艺管控：热缩施工需使用专用加热工具，确保轴向收缩率≥50%，径向密封无褶皱；按引流铜牌孔径更换匹配的铜铝过渡端子（提供出厂合格证）； 以上问题要求贵单位在确保安全的前提下立即整改，确保工程的质量与安全，如整改完成报监理部复查，在未整改的完成的情况下严禁送电，如擅自送电出现任何问题由总包单位自行承担。 对本通知单如有异议，请于24小时内提出，并于2025年06月10日前回复。 抄送：天津杰润新能源有限公司 |  |
| --- | --- |
|  | 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师（签字）： 日期： |

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、承包单位各一份。