**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-08-04 |
| 组织单位 | 中利腾辉吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 | | |
| 会议内容：  **会议由建设单位叶建伟主持**  会议开始，叶经理提出以下要求：   1. 需要做好工地施工人员的团结工作，防止不稳定事件发生。 2. 机电施工剩余的地桩和废弃地桩，需要及时清理干净，将数量上报项目部。 3. 机电施工需要加快进度；土建施工方面围栏、道路整平也要加快进度。 4. 两家施工单位要将下笔工程款申请计划上报项目部。   **一、正衡监理周喜军**；主要以下几点：   1. 1、2、3号箱变基础整改工作需要加快进度，PVC管更换工作也要尽快进行。 2. 综合楼门窗安装要在墙体粉刷之前完成。 3. 单项工程完成后需要进行报验，合格后方可进行下道工序的施工。 4. 施工临时用电注意安全，破损的电缆需要进行更换或者维修之后再行使用；过路电缆需要进行套管保护和土地掩埋。   **二、正衡监理徐卫国；**主要以下几点：  1、组件开箱破损要第一时间告知业主、监理。  2、方阵之间接地扁钢焊接需要保证搭接长度，不得小于2倍宽度，要进行三面焊接。  3、本周组件安装进度缓慢，需要合理安排人手，将落下的工期往前赶。  **三、正衡监理王立杰；**主要以下几点：  1、要做好工地施工人员的安全教育工作。  2、各单位需要尽快将资料（施工前、过程资料）上报项目监理部。  **四、中利腾晖王廷璋；**主要以下几点：  1、箱变基础在放置变压器后，槽钢要进行防腐防锈处理。  2、箱变基础中放置的PVC套管，需要尽快更换成钢管。  3、综合楼厨房配电箱安装位置太高，需要下降安装高度。配电箱内各负荷开关型号要经项目部核准后方可购买、安装。  4、破损组件的条形码需要抄送项目部，每次发现的破损组件要第一时间上报项目部。  5、1\*4mm2直流电缆要优化放线长度。  **五、无锡锡安王丙军**；主要以下几点：   1. 支架安装工程在本月25号可完成。 2. 目前施工人员已有60人，本周另增加人员，确保工期不延误。   **六、安庆环城李先兆**；主要以下几点：  1、本周开始进行围栏安装。  2、综合楼保温材料本周内到场，并开始进行敷设。  3、本周将工程款申请表提交项目部，希望能及时得到审批。    项目监理部整理 | | | |