**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-09

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-08-12 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 | | |
| 会议内容：  **会议由建设单位叶建伟主持**  会议开始，叶经理提出以下要求：   1. 机电施工单位在支架工程完成后，剩余材料要集中堆放，并将统计数据报送业主。 2. 围栏施工需要加快进度，争取本月完成施工。 3. 中控楼模板、钢管拆除要注意安全，做好安全防护工作。 4. 进出场车辆要进行盘查，确保工程材料不流失。 5. 机电施工单位需要尽快将工程发票开出。   **一、正衡监理徐卫国；**主要以下几点：  1、组件、支架安装质量尚可，后续施工要继续加强监管力度。  2、支架斜撑与斜梁连接处的连接件存在装反的情况，需要施工单位进行整改，并加强对工人的培训。  **二、正衡监理周喜军；**主要以下几点：  1、综合楼施工质量尚可。施工材料（水电、装潢等）进场后需要经业主、监理确认后再行使用。  2、机电施工在每区完成施工后，进行单项工程报验，发现问题及时整改，减少后期验收压力。  **三、正衡监理王立杰；**主要以下几点：  1、施工现场各单位管理人员要加强现场的监管力度，确保质量满足要求，确保工期不延误。  2、综合楼配电箱内的开关元器件在采购前，需要与设计单位确认，无误后再行采购、安装。  3、施工单位工程资料要尽快报验。  **四、中利腾晖王廷璋；**主要以下几点：  1、破损组件的条码要在第一时间报送业主。  2、施工材料要保管好，确保材料不因人为原因流失。  3、三孔垫片本周到场，机电单位要加强材料使用的管控力度。  4、电缆卸车时要注意材料安全，现场放线以实际为准，要控制好裕量。   1. **无锡锡安黄海俊**；主要以下几点：   1、本周将工程发票开出，交给建设单位。  2、工程资料先报送一份，待满足要求后，另行补送。  **六、安庆环城李先兆**；主要以下几点：  1、围栏施工已经开始，预计本月内完成施工。  2、箱变基础整改工作已在进行中，电缆进出线套管整改在材料到场后进行。    项目监理部整理 | | | |