JXMB8

第八次工程例会  会  议  纪  要

编号：08

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目               签发：

| 会议地点 |  | 长直总包项目部会议室 | 会议时间 |  | 2014.07.31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 郝志刚 |  |  |  |  |
| 会议内容： 总包项目部： 一、本周完成情况： 1、41个大棚完成和17个B棚螺旋桩完成； 2、配电室窗上圈梁和柱砼浇筑完成，综合楼主体砌筑开始施工； 3、箱变和逆变器基础#4、#5、#6基础模板安装完成； 4、A棚线槽安装由于缺少资金，暂停施工； 5、门头形象工程，正在做相应的审批手续； 6、外线手续完成，争取最快设计和施工； 7、正式用电手续完成，受资金影响不能开工； 8、技术资料由各专业负责人负责收集整理； 9、对29号检查发现的问题，已要求分包单位在落实； 10、后续的大棚组件安装，制定了切实可行的措施； 二、下周工作安排 1、重点加强配电室和逆变器基础的施工，8月8日完成11个逆变器基础； 2、电气设备已全部订货，可以满足施工要求； 3、配电室8月20日交付安装； 监理项目部: 1、配电室脚手架要加固和加高，保证顶部圈梁施工和人员安全，要架设围栏；基 础槽钢更改为非镀锌，应有设计变更； 2、#1和#2逆变器基础在没有经过监理项目部和业主项目部验收的情况下，擅自 施工，并且拆模后的砼外观质量较差。施工单位应引以为戒，按照“工程暂停令”的要求执行，整改符合要求后，履行复工手续，方可进行砼的浇筑； 3、29 日的检查，施工单位已开始落实，希望总包单位能跟踪整改结果，落实到 实处； 4、配电室和综合楼砼基础的试块快要达到养生期，应做好实验室的确定工作和试 块送检工作； 5、下周二将图纸审核结果由监理汇总，提交设计； 业主项目部： 1、总工期及倒排计划，提交并网、竣工验收时间更改的说明；为保证及时并网，总包应紧密跟进外线进度，报我们；现已向即墨电力递交委托（告知其我们11月中旬并网），具体设计（可能几天内完成）、施工周期多久，打包费用给他，通过镇政府、业主协调； 2、 监理与总包协商，尽快拿到 相关图纸，确保项目可控。 (1) 缺道路、综合楼、配电楼、螺旋桩、B棚钢结构的完整施工图； (2) 缺电缆清册，导致从升压变到并网点所有电缆无法采购； (3) 交流侧施工因缺电气图纸无法招标，且高压施工队无法确定； (4) 三通一平的蓝图刚刚出具，但牵扯到的主电缆沟、直流电缆沟、排水沟、大棚配电电缆沟、农业滴灌沟图纸都没有，而且大棚全场避雷接地暂未施工； 3、 总包召开螺旋桩专题会，对螺旋桩相关数据进行复检； 4、 项目要符合中广核验收标准。比如组件第一年衰减≤2%，有PID测试报告；EL测试，单片电池隐裂失效面积不能超过5%，不能存在贯穿裂纹，隐裂长度不能超过电池片的五分之一，同一电池片只能有一处隐裂，单块组件出现隐裂的电池片应少于2块； 5、 协同业主、监理、施工单位对镀锌层、逆变器、汇流箱、升压变等关键环节、设备进行检验，确保符合相关标准； 6、 对于项目现场出现的螺旋桩部分外露的问题，要求总包项目部负责对现场的土地进行平整，确保螺旋桩的法兰不外露地面，便于大棚的美观实用和后期农业覆膜。 7、 根据总包答复几字钢下面的螺丝钉为不锈钢材质，要求监理项目部进行检查,如有 问题督促总包项目部及时整改； 8、 要求监理项目部对大棚钢结构立柱垂直度全面进行复查，复查后督促总包项目部及时整改； 9、 关于部分大棚围墙基础水平线达不到要求事宜，要求监理项目部督促总包项目部及时整改； 10、 技术变更应及时走流程，报业主审批同意后执行。业主同意设计进行变更，比如螺旋桩； 11、 确保关键设备及时供货，如8月初高压电气设备可以开始陆续进场，因其到货时间为8月初-9月中旬； 12、 要求监理对混凝土、钢筋安装、模板安装，按照监理规范查验合格后，进行下一道工序； 13、进口一段道路要进行毛石铺垫； 14对综合楼弱点部分，设计要尽快落实； 15、尽快确定排水方案； 16、箱变和逆变器基础施工部合格，有业主、监理、总包和分包现场检查； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州市正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2014/8/1 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。