JXMB8 第十七次工程例会 会 议 纪 要 编号：017 工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目 签发： 会议地点; 长直总包项目部会议室; 会议时间; 2014.10．16. 会议主持人; 刘培忠. 会议内容： - 总包项目部： - 项目本周完成情况及下周工作计划。 - 本周进展情况： - A型棚 土 建：进行整改，准备验收； 钢结构：进行整改，准备验收； 直流侧：A棚避雷接地完成，直流电缆沟回填完成。 - B型棚 钢结构：5个棚正在施工。 - 配电室：灯具安装完成。 - 综合楼：室内地面混凝土完成。 - 门卫室：抹灰因公路局暂停。 - 交流测：电缆沟开挖完成75%，铺沙完成。到场逆变器、升压变接地完成。 二、下周计划： - B型棚 土建：20日进场施工 钢结构：进行8个棚钢构安装； 直流测：组件安装。 - 配电室：进设备。 综合楼： 屋面防水及外墙砖。 3）交流测：高压柜设备进场安装，电缆开始敷设。 三、资料 前期资料、大棚检验批提报。 - 监理项目部: - 1 进入秋冬季，加强施工现场及生活区的防火安全意识。 - 2 在施工过程中，加强大风天气中的施工安全防护措施。 - 3 接地扁铁的色标不规范，按要求从新涂色。 - 4 关于组件测试问题，本公司已经开始安排，具体计划下周3以前确定。 - 5 51号、61号B棚主钢柱部分焊接焊缝外观成型不良，要求进行翻修，对焊缝必须 进行及时清渣和防腐处理。 - 6 建议总包安排一名专职工程师，专业负责B棚施工质量。 业主项目部: - 1、 根据省、市供电公司并网计划，要求总包项目部加快施工进度，严格确保十一月底并网节点要求。 2、经业主项目部协调，电网公司于11月1日进行设施用电停电计划，要求总包项目部务必在10月底之前组织分包单位完成设施用电线路架设工作。 3、B棚组件安装已更改安装方案，要求总包与设计单位沟通，出具设计变更单后，方可进行安装，安装时监理、总包项目部必须派专业技术人员进行旁站指导，发现设计与现场安装实际不符问题及时报告，并保证工程安装质量；要求组件安装完成与一次接入必须在11月15日前完成。 4、要求总包项目部尽快对A棚全面消缺，并做好A棚并网准备工作完成；根据EPC总包合同要求总包对场区进行平整，并提交计划；要求对场区围网进行新建和修补，本周上报施工计划，保证现场设备、钢结构、电缆安全；对场区内的围栏内及大棚内所有杂草进行清除，消灭安全隐患，避免发生火灾；监理项目部加强现场安全巡视，加强施工人员安全文明施工教育。 5、要求总包尽快将配电室土建工程收尾完成，转序到电气设备安装工程；综合楼屋面做好防水，并尽快做试水试验。 6、监理项目部尽快与江苏正衡检测机构沟通，要求派专业人员到现场进行组件检测，并出具检测复试报告。 7、要求总包项目部对B棚螺旋桩与主钢柱焊接移位达15mm以上采取加固处理，并做好复测，确保工程质量。. 主送单位; 青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司. 发文单位; 常州市正衡电力工程监理有限公司; 发文时间; 2014/10/17. 注 会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发