JXMB8 第十二次工程例会 会 议 纪 要 编号：012 工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目 签发： 会议地点; 长直总包项目部会议室; 会议时间; 2014.08.28. 会议主持人; 赵晓红. 会议内容： 一、总包项目部： 项目本周完成情况及下周工作计划。 - 本周进展情况： - A型棚 土 建：消缺至本月底； 钢结构：进行消缺，消缺至本月底完成； 直流侧：直流测电缆沟开挖，汇流箱安装及接线。 - B型棚 螺旋桩：随主钢构施工整改； 钢结构：2个棚的天沟安装。 - 配电室：内墙抹灰完成 - 综合楼：完成二层砌砖。 - 逆变器基础：6个砌砖完成; - 资料：需监理业主确定工程名称。 二、下周计划： - A型棚 土 建：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成； 钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成； 直流侧：直流测电缆沟开挖，汇流箱安装及接线完成41个棚。 - B型棚 螺旋桩：随主钢柱焊接逐步消缺。 钢结构：完成6个棚的围墙砌筑，完成样板棚的钢结构施工； - 配电室：内墙抹灰完成 综合楼： 完成二层砌砖。 逆变器基础：完成8个内墙抹灰及压顶。 二、监理项目部: 1、工程进度:B棚,实际完成立柱焊接、挡土墙砌筑6个 ,与计划完成差距较大；安装有延误。 2、电焊操作工要按照标准规程作业，捍接要到位、焊渣要及时清理，刷防锈漆 ３、要求总包项目部安排人员清除Ａ大棚内的杂草，防止因焊接或游烟点燃，形成火灾，造成损失，务必做好安全防火工作。 ４、本次会议，总包方按排部分分包方负责人参加本次监理会，现场解决了有争议的问题，并形成解决问题的方案。对落实会议精神、加强施工质量、提高办事效率起到了较好的作用。希望在下次的会议中，吸纳更多的分包方负责人参加。 三、业主项目部: 1、关于整体打包给即墨电力公司的外线事宜，其设计要统筹考虑长直与小镇60MW两个项目，各自独立又互相兼容，确保长直20MW项目能够单独并网。” - 要求总包项目部B棚钢构、组件、汇流箱施工在2014年10月底前完工。 ３、要求总包项目部做好68#棚样板棚的的整改计划，马上开工，完工后进行验收。 ４、要求总包项目部督促分包单位做好19#升压变积水井的纠偏工作。 ５、要求B棚组件至汇流箱的光伏电缆穿墙处需在大棚围墙下80mm处预留100mm孔洞，避免光伏电缆埋入地下，确保光伏电缆安全及并网后维护。 - 要求综合楼、配电楼的接地严格按照设计要求施工，并做好影像资料，确保符合国家电网标准。 - 要求总包项目部、监理项目部对电缆沟的开挖尺寸进行复核。 - 要求总包项目部合理安排，做好接地、排水沟、灌溉、电缆直埋的交叉施工。 - 要求总包项目部及时提供所需材料及构配件，并做好开箱检验工作。 10、要求监理项目部明确到场人员的责任分工确保人员的稳定性。 四、本次会议决议已落实的问题和即办事宜： 已落实的问题： - 关于工程名称，在下月１０日由业主项目部确定。 - 关于开工日期，再次明确：２０１４年５月２０日。 - 针对螺旋桩位差争议，由王宝强螺旋桩公司和Ｂ棚安装公司各出二人，对现已完成的Ｂ棚螺旋桩拉线复检，对超出误差范围的桩位由王宝强公司立即整改，以保证Ｂ棚安装的顺利进行。 即办事宜： - 要求总包项目部B棚钢构、组件、汇流箱施工在2014年10月底前完工。 ２、要求总包项目部做好68#棚样板棚的的整改计划，马上开工，完工后进行验收。 ３、要求总包项目部督促分包单位做好19#升压变积水井的纠偏工作。 ４、要求B棚组件至汇流箱的光伏电缆穿墙处需在大棚围墙下80mm处预留100mm孔洞，避免光伏电缆埋入地下，确保光伏电缆安全及并网后维护。 - 要求综合楼、配电楼的接地严格按照设计要求施工，并做好影像资料，确保符合国家电网标准。 - 要求总包项目部、监理项目部对电缆沟的开挖尺寸进行复核。 - 要求总包项目部合理安排，做好接地、排水沟、灌溉、电缆直埋的交叉施工。 - 要求总包项目部及时提供所需材料及构配件，并做好开箱检验工作。 ９、要求监理项目部明确到场人员的责任分工确保人员的稳定性。 １０、要求总包项目部安排人员清除Ａ大棚内的杂草，做好安全防火工作。. 主送单位; 青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司. 发文单位; 常州市正衡电力工程监理有限公司; 发文时间; 2014/8/29. 注 会议纪要由监理项目部起草，经总监代表签发后下发