JXMB8 第十五次工程例会 会 议 纪 要 编号：016 工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目 签发： 会议地点; 长直总包项目部会议室; 会议时间; 2014.10．9. 会议主持人; 刘培忠. 会议内容： 一、总包项目部： - A型棚 土 建：进行整改，准备验收； 钢结构：进行整改，准备验收； 直流侧：A棚避雷接地完成，直流电缆沟回填完成。 - B型棚 土建：完成2栋棚的砌筑工作、1栋棚的抹灰工作； 钢结构：34#、35#样板棚除南北墙抗风柱外都已经完成，现安排人整改，整改完自检，10月9日进行验收 - 配电室：外墙保温完成 - 综合楼：外墙保温完成。 - 交流测：电缆沟开挖70%，逆变器、升压变接地完成80%。 二、下周计划： - B型棚 钢结构：3个棚钢构安装完成具备组件安装条件； 直流测：组件开始安装。 - 配电室： 内部灯具及烟感报警。 综合楼： 地面砼完成。 门卫室：内外抹灰完成。 3）交流测：电缆沟开挖完成，逆变器、升压变接地完成。 三、需要监理甲方解决的问题： - 园区永久用电、公路局问题需要协调。 - 监理项目部: - 1 配电室、综合楼门外照明开关，由于外墙保温墙体厚度增加，可能无法安装，请总包和设计部门及时协调予以解决。 - 2 施工现场施工用电存在问题，个别使用的导线不符合规范要求，个别导线连接接头不规范，必须立即整改。 - 3 在棚顶施工人员，没有按规定佩戴安全带，必须立即予以落实。 - 4 进入秋季，施工现场杂草干枯，要求施工方及时对杂草进行清理，严禁在施工现场吸烟，对施工过程中易于产生明火的环节，进行严格管控和防护，确保施工现场防火安全。 三、业主项目部: 四、本次会议决议要落实的事宜： 1、根据总包项目部上报的施工进度计划表，B棚钢结构施工于2014年10月30日结束，组件安装于2014年09月21日开始，2014年11月05日结束，现在实际施工进度已滞后，要求总包项目部加快施工进度，上报解决方案，确保11月底并网节点目标完成。 2、要求监理、总包项目部做好国庆节假日期间值班安排，做好防火、防盗等安保工作，值班人员24小时保持通讯畅通。 3、光伏电缆不允许直埋，可在大棚围墙上穿管，外露部分采用防晒、防冻套管保护电缆。 4、要求总包单项目部合理安排交叉施工，保证已完成工序的质量不受损伤，监理项目部严格检查防雷接地工程，确保工序质量达到要求。 5、要求总包项目部开始对伸缩门基础进行施工，基础采用C30混凝土，尺寸为宽2m、厚度1m。. 主送单位; 青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司. 发文单位; 常州市正衡电力工程监理有限公司; 发文时间; 2014/9/26. 注 会议纪要由监理项目部起草，经项目总监签发后下发