JXMB8 第十次工程例会 会 议 纪 要 编号：010 工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目 签发： 会议地点; 长直总包项目部会议室; 会议时间; 2014.08.14. 会议主持人; 丁迪. 会议内容： 一、总包项目部： 项目本周完成情况及下周工作计划。 本周进展情况： - A型棚 土 建：消缺至8月底； 钢结构：进行消缺，消缺至8月底； 直流侧： 本周累计完成41个棚光伏电缆及线槽安装 - B型棚 螺旋桩：全部施工完成。 钢结构：已进场14个棚的材料. 配电室：完成顶板及女儿墙砌筑，配电室顶板拆模结束。 综合楼：一层砌砖及一层板支模。 - 逆变器基础：完成11个，B型棚3个开挖。 - 正式（临电）用电：于本周一已付款。 - 资料：进场材料报审、特种作业人员报审。 下周计划： - A型棚 土 建：钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成； 钢结构：已基本完成，进行消缺，消缺至本月底完成； 直流侧：完成41个棚桥架及汇流箱安装。 - B型棚 钢结构：完成11个棚的立柱焊接、6个棚的天沟安装。 - 配电室： 外墙抹灰结束，内墙开始抹灰，防水结束。 综合楼： 二层气砖结束。 - 逆变器基础：A棚完成10个台阶砌筑，B棚3个砌砖。 - 资料：分部分项资料报审。 二、监理项目部: 1、工程进度:电器安装延误较大。 2、工程资料报审报备情况： ⑴钢构材料已报； ⑵土建材料欠缺。 3、从工程管理体系要求：对材料进场和阶段性施工完成情况要进行报审报验制度，分包、总包检查合格后，填写相关报表报监理部检验，再报业主项目部验收批准。目前在规范、流程上存在不足之处，希望总包单位按照GB50796光伏发电工程规范提报进行 。 4、加强现场安全管理，施工人员必须强制其佩戴安全帽，对不认真执行的分项目部要进行处罚教育；B棚的施工涉及到高空作业的，必须佩系安全带工作。 5、特殊工种的人员，要持证上岗。电工要做好各项防雷接地工作；电焊操作工要按照标准规程作业，对焊渣要及时清理后才能刷防锈漆。 6、后期的各项吊装、施工，要注意对已完成的A大棚的保护，曾发生在吊装设备过程中，由于粗心，造成22号A大棚一根抗风柱的撞弯，要切实加强施工的文明、安全。 三、业主项目部: - 外线作为项目进度的关键瓶颈，要求总包项目部做好外线的跟进工作并对相关情况每周进行通报，以便双方协调解决遇到的问题。 - 关于螺旋桩事宜 - 要求总包项目部组织对螺旋桩进行动、静载试验； - 制定整改方案对不符合标准的螺旋桩进行整改； - 对大棚钢构、组件安装沉降测试点； - 检测打完桩后取出复查螺旋桩的镀锌层厚度是否符合技术要求。 - 结合总包申请工期延期的想法，要求总包下周提交施工倒排计划（方案一是10月30日并网，为工程竣工验收预留足够的时间）。 - 要求总包项目部明确未会审图纸的会审时间。 - 要求总包项目部做好综合楼、配电楼分部分项工程的转续工作。 - 要求总包项目部及时提供直流电缆沟、交流测、主电缆沟、排水沟、大棚配电电缆沟、农业滴灌沟等相关图纸。 - 要求总包项目部提前报升压变、逆变器、汇流箱等关键设备进场计划，监理项目部对进场的进行检测，并要求对进场的电缆进行复试。 - 要求材料进场之前，向供货方收集证明资料，做好资料的报验工作。 - 要求总包项目部于明天（8月15日）对综合楼、主控楼的水缆、弱电、消防的预留孔洞以及防雷接地进行复核，并做好影像资料。 10.对于B棚钢结构的安装，要求先做好双方有争议的两个棚，验收合格后再进行大面积施工。 四、本次会议决议即办事宜： - 要求总包项目部对综合楼、主控楼的水缆、弱电、消防的预留孔洞以及防雷接地进行复核，并做好影像资料。 - 要求总包项目部做好外线的跟进工作并对相关情况每周进行通报，以便及时协调解决遇到的问题。 - 结合总包申请工期延期的想法，要求总包下周提交施工倒排计划（方案一是10月30日并网，为工程竣工验收预留足够的时间）。 - 要求总包项目部组织对螺旋桩进行动、静载试验；对不符合标准的螺旋桩进行整改， 检测打完桩后取出复查螺旋桩的镀锌层厚度是否符合技术要求。 - 对材料进场和阶段性施工完成情况要进行报审报验制度，分包、总包检查合格后，填写相关报表报监理部检验，再报业主项目部验收批准。 6、确定本周内完成图纸会审。. 主送单位; 青岛城盛太阳能小镇农业科技有限公司 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司. 发文单位; 常州市正衡电力工程监理有限公司; 发文时间; 2014/8/15. 注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发