第四次工程例会 会议纪要

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目    编号：B61  -04

各与会单位: 现将 第 四次工程例会 会议纪要印发给你们,请查收。 附：会议纪要共 5 页。 项目监理机构(章): 总 监：

注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。

| 会议地点 | 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司 一楼会议室 | 会议时间 | 2014年7月3日15:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州市正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 郝志刚 |
| 会议议题 | 一周的工作总结、下周计划及会议决议 |  |  |
| 纪录人 | 姚庆信 |  |  |
| - 总包项目部： 项目进展 - 本周完成情况，共进场人员有149人。 其中：土 建20人，完成25个棚（抹灰完成）； 钢结构40人，完成31个棚（抗风柱焊接完成为准）； 组件安装：89人，完成28个棚，另外有2个棚进行了一半； 2、房建已完成技术交底，计划本周五定点、放线。 3、门头形象周二开始施工，计划周期为20天。 4、螺旋桩试桩测试数据情况，上周二打桩、测试于本周二开始，预计测试时间为9天（每天16个小时），出资料报告需一周时间。 下周计划 下周进度情况： 土 建：7月15日全部完成； 钢结构；全部完成； 组件安装：全部完成。 - 监理项目部： 工程至6月11日，已完成了41个光伏农业大棚的土建、钢结构主框架工作，现正在完善41个大棚的土建和钢结构的细节工作。后期将进行二期的 34个B大棚的土建、钢结构以及建筑用房、配电房等工作。螺旋桩水平试验完成2级。 （一）施工单位 1、按要求做好“五牌一图”和彩虹门及厂区内的质量安全标识牌，可增加质量和安全意识，又体现施工单位的管理水平； 决议:完成日期截止为7月20号；责任人：张经理。 2、前期报审资料:施工单位开工前报审资料。要求下周完成，负责人:武巧艳。 a施工单位资质；营业执照、组织机构代码等； b施工组织设计（方案）已报； c质量和安全管理体系； d施工项目划分表； e现场管理人员资质；项目经理、 f特种作业人员； g机械设备/工器具/安全用具/测量用具/试验设备； h专项施工方案；技术交底 i应急计划；现场发生事故发生时的应采取的措施、现场应具备的急救箱、附近的卫生院、医院的联系号码、行驶路线等 ； j施工进度计划（也可以放在施工组织设计里）； k分包单位资质 ： z分部、分项工程安全技术交底； x职工进场前安全教育与培训（少）；现在只有资料60名，现场有120人； v测量控制网报审。 3、第三方实验室资质报审，应满足施工试验项目的要求。（专题讨论） 4、沿公路围墙设计与施工。（下周进行实施，材料加工地在河北。张经理） 5、围墙封闭与打更；现在的铁栅栏，还有缺口未封闭；（下周五完成） 6、大门周边配电室区域材料搬迁或禁止日后材料堆放，不得影响后期工程的进行。 7、已出版的图纸尽快提交业主和监理单位，以便对后续工作进行统筹部署，保证监理人员执法有依据； 8、图纸出图要有出图计划和目录，正版盖章图纸由业主分发。设计单位提供电子版图纸，以便对细节进行审核。 9、以后周报周三晚间8点前报项目监理部，内容包括本周工作完成情况，下周工作安排，存在的问题及需要业主和监理协调的事宜。 10、配电室的设计与施工应尽快展开，合理安排房间施工顺序，应采取措施在保证质量的前提下尽量压缩45天工期，给电气设备安装和调试留出施工时间，与大门施工单位沟通，确认门卫的位置。 11、制定设备采购计划和储备计划，追踪设备按时到货，保证专用屏蔽线线计划5号到货，汇流箱15号到货。做好安装人员的组织准备。（下周一交监理） 12、其余34大棚施工计划，现在可以进行场地平整放线，待螺旋桩满足要求时立即组织生产加工。采用螺旋桩基础应经过设计单位的计算和认可。 13、项目管理人员要按时到岗到位，履行职责尤其是质量和安全管理人员要深入现场，要善于发出问题和解决问题。（要求总包部在下周的部门会议上落实） 14、逆变器基础应尽快安排施工，待雷雨季节时，给逆变器的吊装带来不利影响。 15、施工质量： 前期;1)砖的密实度不够、外观质量较差； 2)灰号和配比，要满足配比要求； 3)有的基础预埋件中心尺寸偏移较大，应引起注意； 4）预埋件焊接焊缝高度不够，焊渣要清理； 5）组件搬运应注意方法，要在正面搬运。 16、施工安全、文明管理： 1）凡进入施工现场必须戴安全帽，高空作业人员佩系安全带； 2）禁止穿裤头（叉）和拖鞋及背心进入现场施工； 3）电气设备接地，现场的配电箱要有漏电保护器，防雨装置； 4）职工进场前要进行安全培训及安全教育； 5）房屋施工后，脚手架的搭设要符合相关要求； 6）无齿锯没有防护罩，应尽快安装。 17、35kV线路设计与施工应作为重点工作，抓紧时间与供电部门协调，尽快设计和组织施工。要充分估计到征地和赔偿给外线施工带来的困难。 （二）业主： 1、本工程执行的标准： 2、资料分数： 3、提供一份纸板总承包合同； 4、建立一个QQ群：三方资源共享，加强业务上的交流、联系；由李智慧负责建立，在二天内完成。 - 业主项目部： - 要求总包方落实站外35kv线路的设计与施工完成时间。 - 要求现场设立门卫制度。 - 完善施工现场的安全制度、管理制度。 - 提交B棚的施工方案、施工时间、采用方法、汇流箱安装时间以及B棚安装时 间。 - 提交一式三份材料进场计划、购置计划以及设备清单，给业主和监理各一份。 - 本工程执行国家电网标准，份数4份。 - 要求7月20日之前提交电池板组件说明书、出厂合格证（附报验单）、现场构 配件的出厂报告，监理如对产品质量有所怀疑时可以送检。 - 明天（7月4日）放线要有图纸（一式三份），总包与分包放线以后由监理复核， 如出现问题由监理负责。 - 做好土石方开挖及外运，保护基坑施工人员安全。 - 现场钢筋要有钢筋棚、木工棚、物料要有物料堆放处、砂石料、水泥要有专项 堆放地点、易燃易爆物品的间隔距离要大于5米以确保安全。 - 做好现场的卫生工作。现场卫生必须在工程完工后清理干净。 - 现场要设置厕所，要进行隔离，做到无蝇 - 要注意饮食卫生和饮食安全，防止食物中毒。做好防暑降温工作，现场要有 应急方案。 14、要求总包方7月8日提供项目材料需求计划、资金需求计划、图纸需求计划以及施工方案。 郝志刚： 1、本次工程例会形成的决议，各相关部门要抓紧落实。真正做到心往一处想，劲往一处使。互相协调，共同努力，保证质量，注意安全，为了一个共同的目标而努力。 2、“监理例会管理规定”已形成，也得到各部门的认同，时间上要求大家遵守；会议前将手机要调成静音，以保证会议顺利进行 项目监理部整理 |  |  |  |