会 议 纪 要

杭锦后旗50MW光伏发电项目

2015年 5月 30日印发   编号：2014022-016

会议地点：总包单位会议室

会议时间：2015年5月30日   15:00

会议主持人：储乐峰

参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、部分施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由监理部组织。会议主要围绕6月底必须完成50MWP的并网发电事宜及现场安全文明进行落实。

详细内容如下：

一、监理储乐峰：

1、总施工计划已出，但各施工作业面计划需尽快细化提交；

2、人员陆续进场，一方面要做好登记手续，另一方面要做好生活临电等安全文明措施；

- 总包李文明：

- 灌注桩返工区域作业工序，条基先做；

- 每天施工时间调整为早上6点到晚上7点，中午休息2小时；

- 每天晚上8点前必须給项目部上报当日施工量；

- 安全文明施工必须加强，后续项目部将开展检查工作。

三、总包童小彪：

1、现场安全用电存在安全隐患，现场未设置二级保护箱、空开外露等。一级配电箱严禁当二级配电箱使用，具体由项目部刘芝玉负责；

2、条基施工严禁二次灌浆，制模、钢筋制作必须先验收后浇筑，具体由项目部刘永明负责；

3、组件拆卸必须通知项目部或本人，现场确认停电后方可进行拆卸作业；

4、管理区围栏基础存在涨模现象，施工需加强质量意识；

5、综合楼保温外墙施工，窗口、女儿墙沿、墙阴阳角高低不平，需整改及加强现场管理；

6、厂区垃圾每个作业面必须当日清理；

7、11区箱、逆变必须在6月5日前落实完成；

8、项目部检查罚款单，各施工拒绝签字也行，罚款单将直接发回公司财务由财务从各施工工程款中扣除。

四、监理部：周建成

1、生活区与钢筋制作区域存在安全隐患，需调整安全距离；

2、作业时间没必要定死，可以看天气适当调整；

3、每日未完成的工作量，必须在第二天补回，不要累积造成工期延误。

4、环境卫生、文明施工需加强，特别是临电的安全使用。

四、附件：会议签到表