表A.18  监理工程师通知回复单

工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目     编号QZGF-JLTZ-HF-05

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构 我方接到编号为QZGF-JLTZ-05的监理工程师通知单后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 1.场地内组件搬运采用C型钢挑组件的方式进行，这种方式极易损伤组件。 2.组件随意放在地上。 3.焊接完成的接地扁钢没有对焊接部位进行防腐处理，也没有报验就进行隐蔽。 针对以上问题，我方及时到现场监督，采用双人来抬光伏板，组件找专人整齐叠放在安全位置，对未进行防腐的小部分扁铁进行防腐，同时进行报验，请监理单位来现场实地勘测。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构复查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式    份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。