表B.2  监理工程师通知单

工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目   编号：QZGF-JLTZ-02

致： 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 （单位） 浙江省工业设备安装集团有限公司 主题：2014.12.21对一标段进场管桩检查时发现的质量问题； 内容：1.检查发现有200PCS管桩没有标识。 2.部分管桩有开裂现象。 3.部分管桩桩头、桩身漏浆现象严重。 现要求施工单位对进场管桩进行严格质量管控，对已进场不合格管桩作出清场处理。 杜绝同样质量问题再次出现。 限 2 工作日内完成，书面回复。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  4  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。