会 议 纪 要

（设计交底会议）

编号：QZGF-JLHY-05

签发：

工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

会议时间：2014年12月8日下午15:00

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目总承包项目部工地现场会议室

### 参加人员：衢州天华新能源有限公司，刘学良、刘维巍；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，杨华斌、沈志平、吴之栋、张宣、王爱芬；浙江省工业设备安装集团有限公司，赵园儿、黄耀春；衢州光明电力设计有限公司，钱志平

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了升压站设计交底会，现形成会议纪要如下：

1、明确配电房±0.00标高由69.300米改为69.000米，室外标高由69.000米改为68.400米（相对标高-0.600）。

2、明确道路端头部位需考虑回车场地。

3、配电房电缆沟深度为1000mm。

4、配电房基础梁底与基础底做平，标高均为-3.600米。

5、配电房基础以3-2层细颗粒混合土层为持力层，超挖部分需采用C15素混凝土回填至设计基地标高。

6、光明院要求将配电房地梁钢筋连入升压站接地网，需光明院设计12月12日前提供接地图纸。

7、屋顶标高为4.800米。

8、配电房室外标高处设置连梁（梁底标高-0.600米），-0.600米以下无基础砖砌体。

9、室内土方回填需分层夯实，并增加刚性地坪。

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2014.12.09

本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。